2025年12月29日建设项目（辐射类）环境影响评价文件审查公示

按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的要求，经审查，我局拟对国核示范电站有限责任公司国和一号示范工程冷源改造EPC项目配套预警雷达项目环境影响评价文件作出审查意见。

为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年12月29日－2026年1月5日(5个工作日)。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系方式

威海市生态环境局荣成分局：0631-7591987

电子信箱：rcshbjstk@wh.shandong.com

通讯地址：荣成市观海东路28号威海市生态环境局荣成分局

邮编：264300

2025年12月29日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国核示范电站有限责任公司国和一号示范工程冷源改造EPC项目配套预警雷达项目 | 山东省荣成市宁津街道所前王家社区国核示范电站有限责任公司 取水口门东堤堤头处 | 国核示范电站有限责任公司 | 山东环嘉项目咨询有限公司 | 项目雷达位于山东省荣成市宁津街道所前王家社区国核示范电站有限责任公司取水口门东堤堤头处，本项目主要建设内容为1台（套）HX-SOX6型雷达，工作频率9.3GHz～9.5GHz；雷达塔架设计高度为2m，雷达塔所在地海拔高度6m；塔顶架设雷达天线和天线罩，天线尺寸为0.72m×0.72m，天线下沿距塔架平台3m。 | 一、主要环境影响 （一）施工期环境影响 （1）施工扬。本项目施工扬尘主要为现有平台进行打孔过程产生的少量扬尘，施工过程中采取“湿法”施工，降低扬尘的产生，此外，施工过程工作量小，施工周期短，对项目周为环境影响较小。 （2）噪声影响。本项目施工期噪声主要为施工过程中产生的突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，不使用高噪声设备，施工期间加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑、紧固各部件，减少运动震动噪声，此外，施工过程中工作量小，施工周期短，对项目周围的声环境影响小。 （3）废水影响。本项目施工期较短且施工量小，不设施工营地，施工人员生活污水依托周围居民污水处理系统进行收集处理，对周围水环境影响较小。 （4）固废影响。施工期固体废物主要为施工产生的施工垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾应集中放至核电站内生活垃圾存放点，由环卫部门定期清运，避免其随意堆存和丢弃对环境产生污染。施工期产生的施工垃圾，经收集后进行分类，回收可再生利用的，外卖至废品回收站；不可利用的固体废物运至指定地点倾倒。经采取以上措施，固体废物对周围环境影响较小。 （二）运营期间环境影响 （1）电磁环境影响评价。本项目电磁辐射评价范围以雷达发射天线为中心，半径500m范围内。根据计算可得，近远场得分界线为62.5m，该区域以内为电磁辐射影响近场区，以外为远场区。根据预测结果，拟建雷达在目前及规划的环境条件下，雷达发射天线近场区内的平均功率密度最大值为1019.59W/m2，瞬时峰值功率密度最大值为10195.89W/m2，近场区副瓣方向平均功率密度、瞬时峰值功率密度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中单个项目控制限值要求（平均功率密度0.248W/m2，瞬时峰值功率密度248W/m2）。根据类比监测结果可以推测，本项目雷达投运后近场区电场强度可满足评价标准要求。根据理论预测分析，在远场区的功率密度、电场强度均可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中单个项目控制限值要求。 （2）声环境影响评价 根据理论预测，雷达投运后四周厂界噪声贡献值为30.5dB(A)～46.5dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 （3）水环境及固体废物影响评价 雷达运行期间无生产废水产生和固体废物；运行期间无人值守，远程操作监控运行，拟依托核电站内现有工作人员为本项目配备2名巡检人员，每月巡检一次，不新增生活污水和生活垃圾。 （4）环境风险分析 本项目将采取有效的事故防范措施，制定相应的应急预案，本项目运行后潜在的环境风险是可以接受的。 二、其他安全设施及措施 1、在施工安装过程中，应注意保证施工质量，防止波导、馈线、接头等处的电磁泄漏，以保护工作场所的电磁环境。 2、项目竣工后要进行项目竣工验收监测，以验证项目运行后对周围环境的影响程度，发现问题及时整改。 3、运行期需对工作人员进行有关电磁辐射知识的培训，加强宣传教育，减少工作人员在高电磁场区的停留时间，以减小电磁场对工作人员的影响。加强对发射设备的检修和维护。 4、利用雷达操控界面，设置扫描参数，并可根据实际防护需求，可设置静默区（天线不对外发射）和非静默区；同时建设单位制定相关规程及管理办法，操作人员严格按照相关规章制度执行。 5、在雷达站使用过程中，每年进行一次性能指标的测试和电磁辐射能的监测，随时掌握雷达运行情况和雷达附近的电磁环境状况，并详细记录和存档。 6、当雷达出现非正常工况时会发出警报，应立刻停止使用，联系工程师进行检修，记录雷达出现非正常工况的情况和处理结果，并及时向上级主管部门或相关机构报告，分析故障原因，改进预防措施并积累经验。 7、雷达所在取水明渠东堤日常封闭管理，入口处现设置有铁门，上锁，由专人进行登记管理。所在堤头周围设置有围栏，围栏设立警示牌，禁止无关人员进入。 8、以雷达天线为中心，距雷达天线水平直线距离62.5m的区域边界设置警戒浮标，张贴禁止进入标识，并设置人员定期巡逻，同时通过监控系统观测周围情况，如有人员及船舶靠近，通过西堤头处智能语音播报系统发出“核电管控区域，请远离”的语音播报。 | 无 | 无 |