2025年11月11日建设项目（辐射类）环境影响评价文件审查公示

按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的要求，经审查，我局拟对国网山东省电力公司威海供电公司山东威海荣成南部220千伏电网加强工程、山东威海镆铘220千伏变电站2号主变扩建工程环境影响评价文件作出审查意见。

为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年11月12日－2025年11月18日(5个工作日)。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系方式

威海市生态环境局荣成分局：0631-7591987

电子信箱：rcshbjstk@wh.shandong.com

通讯地址：荣成市观海东路28号威海市生态环境局荣成分局

邮编：264300

2025年11月11日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东威海荣成南部220千伏电网加强工程 | 山东省威海市荣成市境内 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 山东省环科院环境检测有限公司 | 山东威海荣成南部220千伏电网加强工程位于山东省威海市荣成市境内。 本工程建设规模为扩建220kV永怀站3回220kV出线间隔，新建220kV线路15.79km，其中同塔双回架空线路6.0km，单回架空线路9.36km，单回电缆线路0.43km。共新立杆塔59基。本工程利用已有电缆沟进行敷设，长度0.43km。工程总投资6194万元，其中环保投资72万元。 | 一、主要环境影响 （一）施工期环境影响 项目施工期将产生施工噪声，对周围环境有一定的影响，建筑施工中产生的扬尘、废水、固体废弃物和弃土等也会对周围环境造成影响，但这些影响都将随着工程的完工而自然消失。切实做好防护工作，合理安排施工，使其对环境的影响减至最低限度，以尽量减少对环境的影响和对周围居民的干扰。本工程施工期间对饮用水源保护区产生的影响较小。 （二）运营期间环境影响 (1)工频电磁场影响 根据理论预测可知，本工程运营期线路周围环境及环境敏感目标的工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时电场强度为4000V/m、磁感应强度为100μT的公众曝露控制限值。 (2)噪声环境影响 本项目运行后，220kV永怀站四周厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准限值要求。 本项目线路在运营期间产生的噪声不会对区域声环境质量产生较大影响，线路途经区域声环境质量仍可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。工程线路运行后对沿线声环境保护目标的影响，可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类声环境功能区要求。 (3)水环境影响 变电站巡检人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，对周围水环境影响较小。 输电线路运营期无废水产生，对周围水环境无影响。 (4)固体废物影响 变电站产生的固体废物主要是工作人员的生活垃圾，经收集后由环卫部门统一处理。产生的废变压器油和废旧蓄电池为危险废物，统一收集后，交有相应危险废物经营许可证的单位统一处理，对周围环境无影响。 输电线路运营期无固体废物产生，对周围环境无影响。 (5)生态影响 本项目运行过程中主要环境影响因子为工频电场、工频磁场及噪声，对生态影响较小。 (6)环境风险 本工程将采取有效的事故防范措施，制定相应的应急预案，本工程运行后潜在的环境风险是可以接受的。 二、其他安全设施及措施 (1)建设过程要加强施工队伍的教育和监管，落实周围植被的保护措施。施工期应尽可能避开雨季，工程完工后要尽快恢复原地貌，减少水土流失。 (2)本工程选线过程中尽量避开居民区等环境敏感目标。 (3)严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)和《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)中相关要求进行设计及施工。 | 无 | 无 |
| 2 | 山东威海镆铘220千伏变电站2号主变扩建工程 | 威海市荣成市宁津街道西约7公里，谭村林家村南约200米 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 山东省环科院环境检测有限公司 | 镆铘220kV变电站站址：威海市荣成市宁津街道西约7公里，谭村林家村南约200米；站址北侧为农田和池塘，东侧为农田，西侧为农田，南侧为农田。220kV变电站主变规模为现有1×180MVA有载调压变压器，本期安装1×180MVA有载调压变压器，电压等级为220/110/35kV，主变户外布置。220kV、110kV配电装置采用户内GIS布置。新建220kV出线间隔2回，110kV出线间隔4回，新建1座有效容积为69m³的贮油坑，拆除原有事故油池，新建1座有效容积为60m³的事故油池。 工程总投资3990万元，其中环保投资50万元。 | 一、主要环境影响 （一）施工期环境影响 项目施工期将产生施工噪声，对周围环境有一定的影响，建筑施工中产生的扬尘、废水、固体废弃物等也会对周围环境造成影响，但这些影响都将随着工程的完工而自然消失。切实做好防护工作，合理安排施工，使其对环境的影响减至最低限度，以尽量减少对环境的影响和对周围居民的干扰。 - （二）运营期间环境影响 - （1）电磁环境影响 - 根据类比预测结果表明，变电站规划规模建成投产后周围的工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)频率为50Hz时电场强度为4000V/m、磁感应强度为100μT的公众曝露控制限值要求。 - （2）声环境影响 - 根据理论预测可知，变电站对四周厂界外1m处的预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 - （3）水环境影响 - 变电站为无人值守，不新增巡检人员，不新增生活污水。变电站巡检人员产生的生活污水纳入站内现有化粪池进行处理，不外排，对周围水环境无影响。 - （4）固体废物影响 - 项目建设不新增巡检人员，不新增生活垃圾，变电站巡检人员产生的生活垃圾经站内垃圾箱收集后，由环卫部门定期进行清运，对周围环境无影响。 - 变电站产生的废变压器油和废旧蓄电池为危险废物，统一收集后，交有相应危险废物处置资质的单位统一处置，对周围环境无影响。 - （5）环境风险 - 拟建工程将采取有效的事故防范措施，制定相应的应急预案，拟建工程运行后潜在的环境风险是可以接受的。 二、其他安全设施及措施 - （1）建设过程要加强施工队伍的教育和监管。施工期应尽可能避开雨季开挖，工程完工后要尽快恢复原地貌，减少水土流失。 - （2）本工程于变电站站内预留位置进行建设，不涉及选址。 - （3）选用低噪声主变，建设单位要求在设备招投标时距主变1m处的噪声源强不大于70dB(A)。 | 无 | 无 |