
	审批意见：                                       威环荣审报告表[2026]02008号  
一、荣成市石岛管理区城市排水管网有限公司荣成市宁津污水处理厂项目位于荣成市宁津街道所东王家村东侧。项目总投资为24000万元，占地面积约为30804m2，设计处理规模为1万m3/d，主要服务范围是荣成市石岛管理区桃园街道和宁津街道。根据环境影响评价结论，该项目在落实建设项目环境影响报告表中提出的各项环保措施前提下能够满足环境保护要求，同意其开工建设。

二、该项目必须严格按照环境评价报告表中提出的规模进行建设，不经批准，不得擅自改变工艺和扩大规模。

三、该项目在建设和运营期必须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复的要求：

1.项目在施工期须合理布局施工现场，采用低噪、质优的施工机械和作业车辆，采取设立围墙、建立临时声屏障等措施，同时限制作业时间并禁止夜间施工，确保施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相应标准；项目建设过程中应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等有效措施，防止扬尘污染；施工中产生的生活污水生活污水经化粪池暂存后由环卫清运，建筑施工废水应经防渗沉淀池处理后回用，不得对外排放；建筑垃圾要严格实行定点堆放并及时清运出场，生活垃圾应分类回收，严禁随地丢弃。加强施工管理，文明施工，减少水土流失。项目施工及运营过程中应做好协调工作，如发生污染事故应立即停止施工，启动应急处置。
2.项目采用“污水→中格栅及提升泵站→SSGO固液分离器→调节池→初沉池→气浮池→水解酸化池→综合生化池→二沉池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→二次提升→活性炭吸附滤池→消毒池→巴氏计量槽→达标排放”工艺，确保出水水质达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB374809-2025）A标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准、《流域水污染物综合排放标准第5部分：半岛流域》（DB37 3416.5-2025）及《威海市城市排水"两个清零、一个提标"工作方案》相关指标要求，出水少量回用于厂区，其余排入钱家河。经荣成市总量部门审批确认，废水中的主要污染物COD和氨氮年排放总量必须控制在109.50吨和7.76吨以内。
3.项目通过选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，并采取基础减震、隔声等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
4.项目中格栅及提升泵站、调节池、初沉池、水解酸化池、综合生化池、二沉池、污泥浓缩池、污泥均质池均加盖收集臭气，污泥脱水机房全部密封收集臭气，臭气收集后通过生物滤池除臭装置进行处理，经一根15m高的排气筒排放，同时通过设置绿化带，确保厂界恶臭有组织及无组织排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相应标准；化验室产生的有机废气应达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB372801.7—2019）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相应标准。
5.项目生活垃圾及栅渣、沉砂统一收集后运往荣成市固废综合处理与应用产业园进行无害化处置；废填料、废包装材料、废滤布收集后外售综合利用，废活性炭委托专门回收单位回收处置，污泥应脱水后委托荣成毅恒环境科技有限公司进行处置，处置应符合国家生态环境保护相关标准；化验废液、在线监测废液、化验室废物、废油桶、废润滑油、废弃的含油抹布及劳保用品集中收集后应委托具有危废处置资质的单位清运处置，确保符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
6.项目排污口应按规范化要求建设，设置环境保护图形标志，安装在线监测设施并与生态环境部门联网。    

7.建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。项目应制定切实可行的突发环境应急预案和应急处置措施，加强应急演练和有关人员培训，应对突发性污染环境事件。

四、听证意见采纳情况。项目听证期间，利害关系人提出了环评报告的相关问题，认为项目废水排放会影响周边海域养殖户的海水养殖活动，申请不予批准本项目。根据利害关系人的主要观点，环评单位已补充完善利害关系人调查内容，细化了废水产生的生态环境影响。经审查，本项目配套污染治理工艺成熟、防控措施完善，各类污染物可稳定达标排放，出水水质优于纳污水体管控要求；项目实施后可显著削减区域水污染物排放总量，持续改善钱家河及邻近海域水环境质量，具备正向生态环境效益。综上，对利害关系人提出的不予批准本项目的诉求，不予采纳。同时要求建设单位在项目施工、运营过程中，持续做好与周边利害关系人的沟通协调工作，妥善处置各类环境诉求。

五、该报告表及批复自下达之日起，有效期为五年。如五年后，方开工建设，环境影响评价文件必须报我局重新审核。若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，必须重新向我局报批环境影响评价文件。

六、项目建成后，必须按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并申请排污许可证，验收合格后方可投入生产或使用。

七、随着环保法律、法规和标准的不断调整，该项目必须执行新的相应环境保护法律、法规和标准要求。
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